城站西药房冷库更新采购项目（预算6万）

1、冷库长宽高2550\*2650\*2900，要求2-8℃7\*24H制冷，冷库内侧面为不锈钢材质，机组需含完整成套控制设备，同时冷库需要具备温湿度监控声光报警及冷库门延时未关报警；

2、根据制冷及运行安全要求，冷库需要配备2台3匹机组，日常一开一备，单机最大功率2.5KW，双机最大功率5KW，输入电压380V,需要配备5\*2.5平方毫米的电源线；

3、冷库保温材料燃烧性能不低于B1级，需设置保护层，保护层材料燃烧性为A级。电气线路、管道、制冷设备穿越保温层进入冷库需有穿管、封堵等保护措施。同时需要施工方提供保温材料的消防等级检测证明。